## 25年对比
| 25年机组改造前测算 | [15 empty] | 2025年5—9月测算与对比 | [13 empty] | 2025第四季度测算表
影响因素 |  |  | 基准 | 单位 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 4月 |  | 5月 |  |  | 影响因素 |  |  | 基准 | 单位 | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 影响因素 |  |  | 基准 | 单位 | 10月 |  | 11月 |  | 12月
[5 empty] | 当月数据 | 影响煤耗系数 | 当月数据 | 影响煤耗系数 | 当月数据 | 影响煤耗系数 | 当月数据 | 影响煤耗系数 | 当月数据 | 影响煤耗系数 | [6 empty] | 当月数据 | 影响煤耗系数 | 当月数据 | 影响煤耗系数 | 当月数据 | 影响煤耗系数 | 当月数据 | 影响煤耗系数 | 当月数据 | 影响煤耗系数 | [5 empty] | 当月数据 | 影响煤耗系数 | 当月数据 | 影响煤耗系数 | 当月数据 | 影响煤耗系数
自然条件 | 海水温度 |  | 19 | ℃ | 6.15 | 0.97866 | 4.9985 | 0.97675 | 7.621 | 0.9811 | 12.8923 | 0.98986 | 18.2736 | 0.99665 |  | 自然条件 | 海水温度 |  | 19 | ℃ | 18.2736 | 0.99665 | 23.1218 | 1.019 | 28.1445 | 1.0422 | 30.3582 | 1.0524 | 27.1458 | 1.0135 | 自然条件 | 海水温度 |  | 15 | ℃ | 21.8 | 1.0064 | 17 | 1.0092 | 9.97 | 0.99165
| 当地气温 |  | 25 | ℃ | 15 | 0.98 | 15 | 0.98 | 15 | 0.98 | 15 | 0.98 | 20 | 0.99 |  |  | 当地气温 |  | 25 | ℃ | 20 | 0.99 | 24.5 | 0.999 | 28 | 1.006 | 28.5 | 1.007 | 25 | 1 |  | 当地气温 |  | 25 | ℃ | 21.71 | 0.99342 | 16.76 | 0.98352 | 15 | 0.98
| 煤种 | 热值 | 4854 | kcal/kg | 5133.8717 |  | 5122.4794 |  | 5087.6104 |  | 5125.1007 |  | 5389.5013 |  |  |  | 煤种 | 热值 | 4854 | kcal/kg | 5389.5013 |  | 5215.546 |  | 5166.7412 |  | 5316.1171 |  | 5220.5107 |  |  | 煤种 | 热值 | 4854 | kcal/kg | 5075 |  | 5075 |  | 5075
|  | 电煤水分 | 8.6 | % | 11.9968 | 1.0015 | 12.7036 | 1.0018 | 13.6613 | 1.0023 | 12.68 | 1.0018 | 11.4355 | 1.0012 |  |  |  | 电煤水分 | 8.6 | % | 11.4355 | 1.0012 | 11.5733 | 1.0013 | 12.6581 | 1.0018 | 13.2065 | 1.002 | 14.016 | 1.0024 |  |  | 电煤水分 | 8.6 | % | 13.07 | 1.002 | 13.07 | 1.002 | 13.07 | 1.002
|  | 灰分 | 28.54 | 1.0029 | 21.1152 | 0.99926 | 21.4174 | 1 | 22.3425 | 1.0001 | 21.3479 | 0.9999 | 14.3335 | 0.9993 |  |  |  | 灰分 | 28.54 | % | 14.3335 | 0.99858 | 18.9484 | 1.0005 | 20.2432 | 1.0001 | 16.2803 | 0.9996 | 18.8167 | 1.0003 |  |  | 灰分 | 28.54 | % | 22.677 | 0.99941 | 22.677 | 1 | 22.677 | 1
1#机组 | 发电量（月） |  | 万KWh |  | 11839.08 |  | 9740.28 |  | 0 |  | 24.42 |  | 21400.4999999996 |  |  | 1#机组 | 发电量（月） |  | 万KWh |  | 21400.4999999996 |  | 21586.62 |  | 19537.98 |  | 21454.6200000001 |  | 20240.22 |  | 1#机组 | 发电量（月） |  | 万KWh |  | 18009.264 |  | 11794.752 |  | 17662.932
| 发电天数 |  | / |  | 25.16 | 603.84 | 18.6875 | 448.5 | 0 | 0 | 0.1775 | 4.26 | 31 | 744 |  |  | 发电天数 |  | / |  | 31 | 744 | 30 | 720 | 31 | 744 | 31 | 744 | 30 | 720 |  | 发电天数 |  | / |  | 31 |  | 20 |  | 31
| 机组负荷率 |  | 100% | / | 65.35% | 1.0492 | 72.39% | 1.034 | 0% | 7.254 | 19.11% | 1.6613 | 95.88% | 1.0034 |  |  | 机组负荷率 |  | 100% | / | 95.88% | 1.0034 | 99.94% | 1.0002 | 87.54% | 1.0116 | 96.12% | 1.0032 | 93.7% | 1.0053 |  | 开/停机次数
| 供热影响 | 供暖（日） | 0 | GJ |  | 1 | 2252.55357142857 | 0.9827 |  | #DIV/0! | 0 | 1 |  | 1 |  |  | 供热影响 | 供暖（日） | 0 | GJ |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 机组负荷率 |  | 100% | / | 80.69% | 1.0203 | 81.91% | 1.0186 | 79.14% | 1.0226
|  | 低压供汽（日） | 0 | t | [13 empty] | 低压供汽（日） | 0 | t | [11 empty] | 供热影响 | 供暖（日） | 0 | GJ | 0 | 1 |  | 0.99939 |  | 0.99995
|  | 中压供汽（日） | 0 | t | [13 empty] | 中压供汽（日） | 0 | t | [12 empty] | 低压供汽（日） | 0 | t
| 总系数（各系数相乘） |  | 1 | / |  | 1.007 |  | 0.97447 |  | #DIV/0! |  | 1.6143 |  | 0.99056 |  |  | 总系数（各系数相乘） |  | 1 | / |  | 0.98985 |  | 1.02 |  | 1.0627 |  | 1.0649 |  | 1.0216 |  |  | 中压供汽（日） | 0 | t | 0 |  | 774 |  | 1032
| 供电基准煤耗 |  | 336 | gce/kwh | 347.2898 |  | 330.3466 |  | 0 |  | 5456.419 |  | 322.061 |  |  |  | 供电基准煤耗 |  | 325.13 | gce/kwh | 321.8292 |  | 331.6298 |  | 345.5151 |  | 346.2219 |  | 332.1653 |  |  | 总系数（各系数相乘） |  | 1 | / |  | 1.0216 |  | 1.0131 |  | 0.99581
2#机组 | 发电量（月） |  | 万kWh |  | 19357.404 |  | 11958.056 |  | 20132.64 |  | 19793.4 |  | 1351.68 |  |  | 2#机组 | 发电量（月） |  | 万kWh |  | 1351.68 |  | 359.04 |  | 18313.68 |  | 19112.94 |  | 18645.66 |  |  | 供电基准煤耗 |  | 325.13 | gce/kwh | 332.1399 |  | 329.405 |  | 323.7668
| 发电天数 |  |  | 天 | 31 | 744 | 20.1525 | 483.66 | 31 | 744 | 30 | 720 | 2.4025 | 57.66 |  |  | 发电天数 |  |  | 天 | 2.4025 | 57.66 | 1.9904 | 47.77 | 30.41 | 729.84 | 31 | 744 | 30 | 720 |  | 实际煤耗
| 机组负荷率 |  | 100% | / | 86.73% | 1.0126 | 82.41% | 1.018 | 90.2% | 1.0088 | 91.64% | 1.0073 | 78.14% | 1.0241 |  |  | 机组负荷率 |  | 100% | / | 78.14% | 1.0241 | 25.05% | 1.3985 | 83.64% | 1.0163 | 85.63% | 1.0139 | 86.32% | 1.013 | 2#机组 | 发电量（月） |  | 万kWh |  | 18009.264 |  | 17692.128 |  | 17662.932
| 供热影响 | 供暖（日） | 0 | GJ | 6807 | 0.95472 | 3584.8929 | 0.97681 | 4864.7571 | 0.97168 |  | 1 |  | 1 |  |  | 供热影响 | 供暖（日） | 0 | GJ |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 发电天数 |  |  | 天 | 31 |  | 30 |  | 31
| 总系数（各系数相乘） |  | 1 | / |  | 0.92788 |  | 0.95359 |  | 0.94468 |  | 0.97884 |  | 1.011 |  |  | 总系数（各系数相乘） |  | 1 | / |  | 1.0103 |  | 1.4262 |  | 1.0676 |  | 1.0762 |  | 1.0295 |  | 开/停机次数
| 供电基准煤耗 |  | 339 | gce/kwh | 314.5519 |  | 328.2833 |  | 320.2453 |  | 331.8282 |  | 342.7331 |  |  |  | 供电基准煤耗 |  | 325.13 | gce/kwh | 342.4864 |  | 797.9114 |  | 353.6733 |  | 349.8961 |  | 334.7067 |  |  | 机组负荷率 |  | 100% | / | 80.69% | 1.0203 | 81.91% | 1.0186 | 79.14% | 1.0226
合计 | 计算供电煤耗 |  | / | gce/kwh | 326.9759 |  | 329.2095 |  | 320.2453 |  | 338.1428 |  | 323.2891 |  |  | 合计 | 计算供电煤耗 |  | / | gce/kwh | 323.0564 |  | 339.2584 |  | 349.4622 |  | 347.953 |  | 333.3839 |  |  | 供热影响 | 供暖（日） | 0 | GJ |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1#启停机次数 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1#启停机次数 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 总系数（各系数相乘） |  | 1 | / |  | 1.0216 |  | 1.0131 |  | 0.99581
| 2#启停机次数 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 2#启停机次数 |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 供电基准煤耗 |  | 325.13 | gce/kwh | 332.1399 |  | 329.405 |  | 323.7668
| 1#机组实际煤耗 |  |  |  | 343.87176542636 |  | 355.965212155414 |  | 0 |  | 322.84335839599 |  | 323.922104629833 |  |  |  | 1#机组实际煤耗 |  |  |  | 323.922104629833 |  | 314.546747103695 |  | 354.401879553194 |  | 349.623463813163 |  | 347.849902461091 |  |  | 实际煤耗
| 2#机组实际煤耗 |  |  |  | 369.373755204373 |  | 347.492573341902 |  | 361.440964718822 |  | 322.298079877533 |  | 287.567448205398 |  |  |  | 2#机组实际煤耗 |  |  |  | 287.567448205398 |  | 147.229 |  | 348.369540336097 |  | 350.028529230323 |  | 340.223708896262 |  | 合计 | 计算供电煤耗 |  | / | gce/kwh | 332.1399 |  | 329.405 |  | 323.7668
| 合计实际煤耗 |  |  |  | 361.567873910828 |  | 354.842128129048 |  | 362.986312434444 |  | 325.158643736106 |  | 325.978873618197 |  |  |  | 合计实际煤耗 |  |  |  | 325.978873618197 |  | 314.108336069506 |  | 351.754921414995 |  | 349.838552190733 |  | 344.223951560465
| 折供热煤耗 |  |  |  | 330.904753035794 |  | 320.583320564253 |  | 331.098727439167 |  | / | [5 empty] | 折供热煤耗
| 25年机组改造前测算 | [15 empty] | 2025年5—9月测算与对比 | [13 empty] | 2025第四季度测算表
影响因素 |  |  | 基准 | 单位 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 4月 |  | 5月 |  |  | 影响因素 |  |  | 基准 | 单位 | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 影响因素 |  |  | 基准 | 单位 | 10月 |  | 11月 |  | 12月
[5 empty] | 当月数据 | 影响煤耗系数 | 当月数据 | 影响煤耗系数 | 当月数据 | 影响煤耗系数 | 当月数据 | 影响煤耗系数 | 当月数据 | 影响煤耗系数 | [6 empty] | 当月数据 | 影响煤耗系数 | 当月数据 | 影响煤耗系数 | 当月数据 | 影响煤耗系数 | 当月数据 | 影响煤耗系数 | 当月数据 | 影响煤耗系数 | [5 empty] | 当月数据 | 影响煤耗系数 | 当月数据 | 影响煤耗系数 | 当月数据 | 影响煤耗系数
自然条件 | 海水温度 |  | 19 | ℃ | 6.15 | 0.97866 | 4.9985 | 0.97675 | 7.621 | 0.9811 | 12.8923 | 0.98986 | 18.2736 | 0.99665 |  | 自然条件 | 海水温度 |  | 19 | ℃ | 18.2736 | 0.99665 | 23.1218 | 1.019 | 28.1445 | 1.0422 | 30.3582 | 1.0524 | 27.1458 | 1.0135 | 自然条件 | 海水温度 |  | 15 | ℃ | 21.8 | 1.0064 | 17 | 1.0092 | 9.97 | 0.99165
| 当地气温 |  | 25 | ℃ | 15 | 0.98 | 15 | 0.98 | 15 | 0.98 | 15 | 0.98 | 20 | 0.99 |  |  | 当地气温 |  | 25 | ℃ | 20 | 0.99 | 24.5 | 0.999 | 28 | 1.006 | 28.5 | 1.007 | 25 | 1 |  | 当地气温 |  | 25 | ℃ | 21.71 | 0.99342 | 16.76 | 0.98352 | 15 | 0.98
| 煤种 | 热值 | 4854 | kcal/kg | 5133.8717 |  | 5122.4794 |  | 5087.6104 |  | 5125.1007 |  | 5389.5013 |  |  |  | 煤种 | 热值 | 4854 | kcal/kg | 5389.5013 |  | 5215.546 |  | 5166.7412 |  | 5316.1171 |  | 5220.5107 |  |  | 煤种 | 热值 | 4854 | kcal/kg | 5075 |  | 5075 |  | 5075
|  | 电煤水分 | 8.6 | % | 11.9968 | 1.0015 | 12.7036 | 1.0018 | 13.6613 | 1.0023 | 12.68 | 1.0018 | 11.4355 | 1.0012 |  |  |  | 电煤水分 | 8.6 | % | 11.4355 | 1.0012 | 11.5733 | 1.0013 | 12.6581 | 1.0018 | 13.2065 | 1.002 | 14.016 | 1.0024 |  |  | 电煤水分 | 8.6 | % | 156.7379 | 1.0148 | 156.8692 | 1 | 156.9159 | 1
|  | 灰分 | 28.54 | % | 21.1152 | 0.99926 | 21.4174 | 1 | 22.3425 | 1.0001 | 21.3479 | 0.9999 | 14.3335 | 0.9993 |  |  |  | 灰分 | 28.54 | % | 12.5889 | 0.9984 | 17.7705 | 0.99892 | 19.2243 | 0.99907 | 14.7748 | 0.99862 | 18.8167 | 0.99903 |  |  | 灰分 | 28.54 | % | 25 | 0.99646 | 25 | 0.99646 | 25 | 0.99646
1#机组 | 发电量（月） |  | 万KWh |  | 11839.08 |  | 9740.28 |  | 0 |  | 24.42 |  | 21400.4999999996 |  |  | 1#机组 | 发电量（月） |  | 万KWh |  | 21400.4999999996 |  | 21586.62 |  | 19537.98 |  | 21454.6200000001 |  | 20240.22 |  | 1#机组 | 发电量（月） |  | 万KWh |  | 18009.264 |  | 11794.752 |  | 17662.932
| 发电天数 |  | / |  | 25.16 | 603.84 | 18.6875 | 448.5 | 0 | 0 | 0.1775 | 4.26 | 31 | 744 |  |  | 发电天数 |  | / |  | 31 | 744 | 30 | 720 | 31 | 744 | 31 | 744 | 30 | 720 |  | 发电天数 |  | / |  | 31 |  | 20 |  | 31
| 机组负荷率 |  | 100% | / | 65.35% | 1.0492 | 72.39% | 1.034 | #DIV/0! | #DIV/0! | 19.11% | 1.6613 | 95.88% | 1.0034 |  |  | 机组负荷率 |  | 100% | / | 95.88% | 1.0034 | 99.94% | 1.0002 | 87.54% | 1.0116 | 96.12% | 1.0032 | 93.7% | 1.0053 |  | 开/停机次数
| 供热影响 | 供暖（日） | 0 | GJ |  | -33.0232 | 2252.55357142857 | -32.339 |  | -32.339 | 0 | -32.339 |  | -32.339 |  |  | 供热影响 | 供暖（日） | 0 | GJ |  | -32.339 |  | -32.339 |  | -32.339 |  | -32.339 |  | -32.339 |  | 机组负荷率 |  | 100% | / | 80.69% | 1.0203 | 81.91% | 1.0186 | 79.14% | 1.0226
|  | 低压供汽（日） | 0 | t |  | -87.8428 |  | -86.0384 |  | -86.0384 |  | -86.0384 |  | -86.0384 |  |  |  | 低压供汽（日） | 0 | t |  | -86.0384 |  | -86.0384 |  | -86.0384 |  | -86.0384 |  | -86.0384 |  | 供热影响 | 供暖（日） | 0 | GJ | 0 | -32.339 |  | -32.339 |  | -32.339
|  | 中压供汽（日） | 0 | t |  | -100.5031 |  | -98.4417 |  | -98.4417 |  | -98.4417 |  | -98.4417 |  |  |  | 中压供汽（日） | 0 | t |  | -98.4417 |  | -98.4417 |  | -98.4417 |  | -98.4417 |  | -98.4417 |  |  | 低压供汽（日） | 0 | t |  | -86.0384 |  | -86.0384 |  | -86.0384
| 总系数（各系数相乘） |  | 1 | / |  | 1.007 |  | 0.99163 |  | #DIV/0! |  | 1.6143 |  | 0.99056 |  |  | 总系数（各系数相乘） |  | 1 | / |  | 0.99126 |  | 1.0195 |  | 1.0626 |  | 1.0653 |  | 1.0214 |  |  | 中压供汽（日） | 0 | t | 0 | -98.4417 | 774 | -98.4417 | 1032 | -98.4417
| 供电基准煤耗 |  | 336 | gce/kwh | 344.2687 |  | 320.2376 |  | 0 |  | 5865.9194 |  | 332.8284 |  |  |  | 供电基准煤耗 |  | 325.13 | gce/kwh | 322.287 |  | 331.4769 |  | 345.4703 |  | 346.3592 |  | 332.081 |  |  | 总系数（各系数相乘） |  | 1 | / |  | 1.0315 |  | 1.0075 |  | 0.99028
2#机组 | 发电量（月） |  | 万kWh |  | 19357.404 |  | 11958.056 |  | 20132.64 |  | 19793.4 |  | 1351.68 |  |  | 2#机组 | 发电量（月） |  | 万kWh |  | 1351.68 |  | 359.04 |  | 18313.68 |  | 19112.94 |  | 18645.66 |  |  | 供电基准煤耗 |  | 325.13 | gce/kwh | 335.3846 |  | -2847.1656 |  | -3911.0236
| 发电天数 |  |  | 天 | 31 | 744 | 20.1525 | 483.66 | 31 | 744 | 30 | 720 | 2.4025 | 57.66 |  |  | 发电天数 |  |  | 天 | 2.4025 | 57.66 | 1.9904 | 47.77 | 30.41 | 729.84 | 31 | 744 | 30 | 720 |  | 实际煤耗
| 机组负荷率 |  | 100% | / | 86.73% | 1.0126 | 82.41% | 1.018 | 90.2% | 1.0088 | 91.64% | 1.0073 | 78.14% | 1.0241 |  |  | 机组负荷率 |  | 100% | / | 78.14% | 1.0241 | 25.05% | 1.3985 | 83.64% | 1.0163 | 85.63% | 1.0139 | 86.32% | 1.013 | 2#机组 | 发电量（月） |  | 万kWh |  | 18009.264 |  | 17692.128 |  | 17662.932
| 供热影响 | 供暖（日） | 0 | GJ | 6807 | -33.0232 | 3584.8929 | -32.339 | 4864.7571 | -32.339 |  | -32.339 |  | -32.339 |  |  | 供热影响 | 供暖（日） | 0 | GJ |  | -32.339 |  | -32.339 |  | -32.339 |  | -32.339 |  | -32.339 |  | 发电天数 |  |  | 天 | 31 |  | 30 |  | 31
| 总系数（各系数相乘） |  | 1 | / |  | 0.97189 |  | 0.97622 |  | 0.97221 |  | 0.97884 |  | 1.011 |  |  | 总系数（各系数相乘） |  | 1 | / |  | 1.0101 |  | 1.424 |  | 1.0665 |  | 1.0751 |  | 1.0282 |  | 开/停机次数
| 供电基准煤耗 |  | 339 | gce/kwh | 293.4724 |  | 317.4468 |  | 305.3553 |  | 331.8282 |  | 350.1313 |  |  |  | 供电基准煤耗 |  | 325.13 | gce/kwh | 349.8248 |  | 825.0504 |  | 354.3971 |  | 349.553 |  | 334.2964 |  |  | 机组负荷率 |  | 100% | / | 80.69% | 1.0203 | 81.91% | 1.0186 | 79.14% | 1.0226
合计 | 计算供电煤耗 |  | / | gce/kwh | 312.7496 |  | 318.6996 |  | 305.3553 |  | 338.6474 |  | 333.8563 |  |  | 合计 | 计算供电煤耗 |  | / | gce/kwh | 323.923 |  | 339.5519 |  | 349.7894 |  | 347.8639 |  | 333.1433 |  |  | 供热影响 | 供暖（日） | 0 | GJ |  | -32.339 |  | -32.339 |  | -32.339
| 1#启停机次数 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1#启停机次数 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 总系数（各系数相乘） |  | 1 | / |  | 1.0315 |  | 1.0075 |  | 0.99028
| 2#启停机次数 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 2#启停机次数 |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 供电基准煤耗 |  | 325.13 | gce/kwh | 335.3846 |  | 327.5796 |  | 321.9699
| 1#机组实际煤耗 |  |  |  | 343.87176542636 |  | 355.965212155414 |  | 0 |  | 322.84335839599 |  | 323.922104629833 |  |  |  | 1#机组实际煤耗 |  |  |  | 323.922104629833 |  | 314.546747103695 |  | 354.401879553194 |  | 349.623463813163 |  | 347.849902461091 |  |  | 实际煤耗
| 2#机组实际煤耗 |  |  |  | 369.373755204373 |  | 347.492573341902 |  | 361.440964718822 |  | 322.298079877533 |  | 287.567448205398 |  |  |  | 2#机组实际煤耗 |  |  |  | 287.567448205398 |  | 147.229 |  | 348.369540336097 |  | 350.028529230323 |  | 340.223708896262 |  | 合计 | 计算供电煤耗 |  | / | gce/kwh | 335.3846 |  | -1259.793 |  | -1794.5268
| 合计实际煤耗 |  |  |  | 361.567873910828 |  | 354.842128129048 |  | 362.986312434444 |  | 325.158643736106 |  | 325.978873618197 |  |  |  | 合计实际煤耗 |  |  |  | 325.978873618197 |  | 314.108336069506 |  | 351.754921414995 |  | 349.838552190733 |  | 344.223951560465
| 折供热煤耗 |  |  |  | 330.904753035794 |  | 320.583320564253 |  | 331.098727439167 |  | / | [5 empty] | 折供热煤耗
|  |  | 应折标煤(T/日） |  | 272.28 |  | 143.3957 |  | 194.5903 |  | 610.266
|  |  | 实折标煤(T/日） |  | 335.7563 |  | 381.8477 |  | 207.0907 |  | 924.6948
|  |  | 实际消耗(T/日） |  | 3959.1106 |  | 3955.0607 |  | 2357.3783
|  |  | 应折占比 |  | 0.068773 |  | 0.036256 |  | 0.082545 |  | 求和
|  |  | 国折标煤(T/日） |  | 95.8563 |  | 74.5962 |  | 60.3811 |  | 230.8336
| 2#机组供热量（GJ） | 38Kg/GJ时煤耗 |  | 40Kg/GJ时煤耗 |  | 42Kg/GJ时煤耗 |  | 38-40 |  | 40-42 |  | 38-42
|  | 公司 | 国标 | 公司 | 国标 | 公司 | 国标 | 公司 | 国标 | 公司 | 国标 | 公司 | 国标 |  | 国标
| 6807 | 296.3985 | 316.3546 | 294.2183 | 314.5529 | 292.0381 | 312.7696 | 2.1802 | 1.8017 | 2.1802 | 1.7833 | 4.3604 | 312.7696 |  | 3.585
| 0 | 329.4714 | 329.4714 | 329.4714 | 329.4714 | 329.4714 | 329.4714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.4714 |  | 0
| 100 | 328.9855 | 329.2555 | 328.9535 | 329.2245 | 328.9214 | 329.1934 | 0.032 | 0.031 | 0.0321 | 0.0311 | 0.0641 | 329.1934 |  | 0.0621
吨
[5 empty] | 热实折 | 0.025
[5 empty] | 热实耗 | 0.037914
[5 empty] | 不可利用比例 | 0.79794
[5 empty] | 可利用煤量 | 0.007661
[5 empty] | 每天多折部分 | 0.017339
[6 empty] | 0.017339 |  | 278.8395
4.9178
[5 empty] | 热实折 | 0.04
[5 empty] | 热实耗 | 0.037914
[5 empty] | 不可利用比例 | 0.68682
[5 empty] | 可利用煤量= | 0.011874
[5 empty] | 每天多折部分 | 0.028126

## 供热相关
|  |  |  | 供热比 | 抽汽效率 | 热电比
|  |  | 供汽压力 | 阿尔法=日供热量/(日供热量（GJ）+日发电量（万KWh)*10*3.6) |  | Rj=日供热量/日发电量（万KWh)*10*3.6 |  |  |  | 高压抽汽口 | 中压抽汽口 | 凝汽器排汽 |  | 供暖抽汽压力
|  | 小于3MPa | 0.6 |  | 0.25599 |  |  |  |  | 一抽再加热 | 热再 | 饱和蒸汽 | 汽化潜热 | 四抽母管
|  | 大于3MPa | 3.2 |  | 0.34917 |  |  | 压力 |  | 6.4 | 3.2 |  |  | 0.6
|  | 大于3MPa | 6.4 |  | 0.38561 |  |  | 温度 |  | 545 | 545 | 30 |  | 320
[8 empty] | 焓值 |  | 3605 | 3530 | 2532.3 | 2406.9 | 3103
一、供暖量
2024年50MW机组外供量
岚山供汽A段（煤气发电供）
A段 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计
压力 | 4.321 | 4.216 | 3.909 | 3.894 | 4.026 | 3.834 | 3.922 |  |  |  | 4.21 | 4.39 | 4.0802
温度 | 419.286 | 407 | 408.8 | 383 | 414.6 | 407.8 | 416.3 |  |  |  | 409.3 | 416.2 | 409.1429
焓值 | 3252.84 | 3225.5 | 3234.98 | 3174.21 | 3246.63 | 3233.88 | 3252.29 |  |  |  | 3231.07 | 3244.4 | 3232.4644
流量 | 22823 | 20788 | 20479 | 19764 | 19109 | 17880 | 10400 |  |  |  | 15091 | 25003 | 171337
热力（GJ） | 74239.5673 | 67051.694 | 66249.1554 | 62735.0864 | 62039.8527 | 57821.7744 | 33823.816 | 0 | 0 | 0 | 48760.0774 | 81119.7332 | 553840.7568
岚山供汽B段（煤气发电供），B段预计三四月份供
B段 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计
压力 | 5月: 0.611; 6月: 0.589; 7月: 0.59; 11月: 0.601; 12月: 0.65 | 0.6082
温度 | 5月: 164.7; 6月: 189.7; 7月: 189.7; 11月: 190.7; 12月: 191.04 | 185.168
焓值 | 5月: 673.75; 6月: 667.52; 7月: 667.81; 11月: 670.95; 12月: 684.38 | 677.5879
流量 | 5月: 1299; 6月: 1923; 7月: 875; 11月: 5859; 12月: 10570 | 20526
热力（GJ） | 0 | 0 | 0 | 0 | 875.2012 | 1283.641 | 584.3338 | 0 | 0 | 0 | 3931.0961 | 7233.8966 | 13908.1686
热力合计（GJ） | 74239.57 | 67051.69 | 66249.16 | 62735.09 | 62915.05 | 59105.42 | 34408.15 | 0 | 0 | 0 | 52691.17 | 88353.63 | 567748.93
2024年余热机组外供量
360余热供暖（冬季供暖）
热力（GJ） | 1月: 126394; 2月: 143156; 3月: 102228; 4月: 63558; 11月: 33592; 12月: 118906 | 587834
二、供汽量
2025年50MW机组外供量
岚山供汽A段（煤气发电供）
A段 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月
压力 | 4.44 | 3.834 | 3.882 | 3.858 | 4.011 | 4.014 | 3.97 | 3.92 | 4.2127 |  |  |  | 4.0157
温度 | 406.2 | 350.5 | 369.7 | 372.4 | 394.4 | 395.4 | 382.2 | 388 | 422.6 |  |  |  | 386.8222
焓值 | 3219.72 | 3096.53 | 3142.48 | 3149.47 | 3200.9324 | 3201.54 | 3170.85 | 3185.67 | 3262.37
流量 | 28720 | 24276 | 18943 | 18760 | 22151 | 22498 | 23670 | 23669 | 23346 |  |  |  | 206033
热力（GJ） | 92470.3584 | 75171.3623 | 59527.9986 | 59084.0572 | 70903.8541 | 72028.2469 | 75054.0195 | 75401.6232 | 76163.29 | 0 | 0 | 0 | 655804.8103
岚山供汽B段（煤气发电供），B段预计三四月份供
B段 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月
压力 | 1月: 0.66; 2月: 0.955; 13月: 0.8075
温度 | 1月: 204; 2月: 234; 13月: 219
焓值 | 1月: 2760.78; 2月: 2907.95
流量 | 1月: 11165; 2月: 11239; 13月: 22404
热力（GJ） | 30824.1087 | 32682.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63506.5587
热力合计（GJ） | 123294.4671 | 107853.8123 | 59527.9986 | 59084.0572 | 70903.8541 | 72028.2469 | 75054.0195 | 75401.6232 | 76163.29 | 0 | 0 | 0 | 719311.369
2025年余热机组外供量
岚山供汽B段（450余热供）
B段 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月
压力 |  |  | 0.682 | 0.835 | 0.81 | 0.83 | 0.794 | 0.717 | 0.8752 |  |  |  | 0.79189
温度 |  |  | 271.6 | 253.6 | 252.1 | 252.3 | 259.8 | 267.5 | 255.98 |  |  |  | 258.9829
焓值 | 3月: 2999.08; 4月: 2955.58; 5月: 2954.7317; 6月: 2952.95; 7月: 2970.37; 8月: 2989.31; 9月: 2959.32
流量 |  |  | 10448.3 | 19926.7 | 10785.06 | 8337.35 | 9225.94 | 8485.37 | 9831.07 |  |  |  | 77039.79
热力（GJ） | 0 | 0 | 31335.2876 | 58894.956 | 31866.9591 | 24619.7777 | 27404.4554 | 25365.4014 | 29093.2821 | 0 | 0 | 0 | 228580.1192
360余热供暖（冬季供暖）
热力（GJ） | 1月: 151470; 2月: 165040; 3月: 103044; 4月: 0; 13月: 419554